PK-WII1F型无热再生吸附式干燥机控制器

使用说明书

PK-WII1F型无热再生吸附式干燥机控制器是采用PIC单片机技术研制的专用定时控制器。它能按用户设定的延时时间控制吸附式干燥机A、B两塔的吸附和再生工作，操作简单，工作可靠，显示直观明了。F型控制器可加装环境温度检测装置，当气温降至零度左右时能自动接通加热装置。并在温度升至25℃～30℃时停止加热。G型控制器增加了远程控制的功能，可在本地控制和远程控制间切换.控制器有前开门和后开门两种机箱，外形美观大方。

- 主要功能

- 预置功能：在预置状态下，可通过两个按钮设置并显示四个时段的延时时间。

- 延时功能：在运行状态下，可按预置的延时时间使四个继电器按规定的时序延时通断。

- 显示功能：预置状态时，四位数字显示的第一位显示预置的时段数（参数1～4），后三位显示预置时间；参数5为阀门控制模式。运行状态时，显示t1的延时时间（加计时）。同时通过8个发光管显示设备的工作状态。

- 技术指标

1. 电源电压：AC220V(+15%，—20%)；        图一

2. 输出容量：2A AC250V, 2A DC30V（max）；

- 定时范围：	延时时间

t1（半周期时间）:1～600s;

t2(再生延时时间):1～60s;

t3（再生时间）:1～600s;   	工作状态

t4（均压时间）:1～30s。

- 延时精度：≤1‰。             SB2（停止/—）

- 可设定阀门控制模式（参数5）

0．表示全部阀门为常闭阀门

得电通气。                SB1（启动/＋）

1．表示全部阀门为常开阀门

得电断气。

2．表示A吸/B吸为常开阀，A再/

B再为常闭阀。

3．表示A再/B吸为常开阀，A吸/

B再为常闭阀。

- 动作时序：见图二。

- 使用方法：

1. 预置延时时间：

将控制器内部中间的红色拨动开关SA1拨到上方，控制器即处于设置状态。LED数码管的最高位显示1，表示目前设定的是第一段延时时间t1；其余位显示延时时间设定值。按动面板左侧下方的“停止/-”按钮SB2（此时的功能是增加计时值），可使延时时间从1逐步增加到600秒,然后再重复进行。

当设定的延时值符合要求时，可按面板上的“启动/＋”按钮SB1（此时的功能是选择延时时段），最高位显示2,表示设定第二段延时时间t2。按“停止/—”按钮同样可增加延时值。

依次类推，可设定四个延时段的时间。在设定时，按住停止按钮超过1秒钟时，延时设定值将快速增加，而断续按动时则每次加1。设定完毕，立即将SA1开关拨回原位（不要断电），则设定值将被写入E2PROM储存起来,即使断电后仍能保留。

2. 定时工作：

当SA1处于运行位置时（靠下），按启动按钮，控制器按图二的时序工作。KA1～KA4相继动作，红、绿色LED发光管指示工作状态。LED数码管显示第一延时段（t1）的延时时间。

按停止按钮则中断工作，继电器全部释放，控制器复位。

注：KA2和KA4可并联输出，共同驱动一个电磁阀（即为三阀结构）。当t4时间设置为0时，即没有均压段。

- 动作时序图    见图二：

图二

|  | OA段 | AB段 | BC段 | CO’段 | O’A’段 | A’B’段 | B’C’段 | C’O’段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A塔 | 吸附 |  | 再生 |  | 均压 |
| B塔 |  | 再生 |  | 均压 | 吸附 |

五、接线方式

| U | N | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 相线 | 零线 | KA1-1 | KA1-2 | KA2-1 | KA2-2 | KA3-1 | KA3-2 | KA4-1 | KA4-2 |

～220V           A吸附         A再生           B吸附          B再生

接线方式见表1：

注：U、N接AC220V电源，PE可不接；KA1～4接电磁阀。

南通普瑞法机电设备有限公司

0513-88193377  88092332

http://www.purifa.com

E-mail:info@purifa.com

2006-01-01